СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Актуализация на 2021 год

2021 год

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик:

Администрация городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области

Юридический адрес: 161200 Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, офис 2

Фактический адрес: 161200 Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, офис 2

_________________ Бубнова Г.В.

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич

Юридический адрес: 160024, г.Вологда, ул. Фрязиновская 33-13

Фактический адрес: 160000, г.Вологда, ул. Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н

Контакты:

Email: ea503532@yandex.ru

Телефон: +7 (8172) 50-35-32

_________________ Крылов И.В.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	8

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	13

1.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	15

1.1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»	15

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения «Город Белозерск» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	15

1.1.2.	Описание территорий городского поселения «Город Белозерск», не охваченные централизованными системами водоснабжения	16

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения		16

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения		16

1.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	16

1.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	18

1.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	23

1.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	23

1.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского поселения «Город Белозерск», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	24

1.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	24

1.1.5.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды		24

1.1.6.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения		24

1.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	25

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	25

1.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития городского поселения «Город Белозерск»	26

1.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	28

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке		28

1.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	28

1.3.3.	Структурный водный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)	29

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	29

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	30

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения «Город Белозерск»	30

1.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития городского поселения «Город Белозерск» на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	31

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	34

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	34

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды		34

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами		34

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	34

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	35

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	36

1.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации		36

1.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	37

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	37

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения		37

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	39

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	39

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	39

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения «Город Белозерск»	40

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	40

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения		40

1.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	40

1.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	41

1.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	41

1.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	41

1.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	43

1.7.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	44

1.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.	45

2.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	46

2.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»	46

2.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения «Город Белозерск» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	46

2.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	46

2.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	48

2.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	48

2.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения		48

2.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	49

2.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	50

2.1.8.	Описание территорий городского поселения «Город Белозерск», не охваченных централизованной системой водоотведения	51

2.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения «Город Белозерск»	51

2.2.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	52

2.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	52

2.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	53

2.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	53

2.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городскому поселению «Город Белозерск» с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	53

2.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения «Город Белозерск»	54

2.3.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	56

2.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	56

2.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	56

2.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	56

2.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	56

2.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	57

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	58

2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	58

2.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	59

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения		59

2.4.3.1.	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения		59

2.4.3.2.	Организация централизованного водоотведения на территориях городского поселения «Город Белозерск», где оно отсутствует	60

2.4.3.3.	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	60

2.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	60

2.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	60

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения «Город Белозерск», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	60

2.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	60

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения		61

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	62

2.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	62

2.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	62

2.6.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	63

2.7.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	64

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	65

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:

«схема водоснабжения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы холодного водоснабжения и направления ее развития;

«схема водоотведения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы холодного водоснабжения (или) водоотведения и направления ее развития;

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения;

«зона централизованного и нецентрализованного водоснабжения» - территории, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно;

«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор холодного водоснабжения;

«водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

«водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения;

«водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения;

«инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение (далее также - инвестиционная программа)» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения;

«качество и безопасность воды (далее - качество воды)» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

«коммерческий учет холодной воды (далее также - коммерческий учет)» - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

«объект централизованной системы холодного водоснабжения» - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения, непосредственно используемое для холодного водоснабжения;

«организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем;

«орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения (далее - орган регулирования тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения;

«питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

«предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения (далее - предельные индексы)» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах;

«приготовление горячей воды» - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

«производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение (далее - производственная программа)» - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения;

«техническая вода» - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

«техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения» - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

«транспортировка воды» - перемещение воды, осуществляемое с использованием водопроводных сетей;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«состав и свойства сточных вод» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

«сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды)» - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

«техническое обследование централизованных систем водоотведения» - оценка технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения;

«транспортировка сточных вод» - перемещение сточных вод, осуществляемое с использованием канализационных сетей;

«централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Схемы водоснабжения является:

- обеспечение устойчивого развития и гарантированной доступности системы холодного водоснабжения с использованием централизованных систем в соответствии с современными методиками и требованиями законодательства Российской Федерации;

- соблюдение принципов рационального водопользования с повышением сбалансированности окружающей природной среды и жизнедеятельности человека;

- внедрение энергосберегающих технологий и совершенствование технологий подготовки питьевой воды для достижения максимального комфорта потребителя.

Основные задачи разработки Схемы водоснабжения состоят в следующем:

- развитие системы муниципального регулирования в секторе водоснабжения, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора;

- модернизация систем водоснабжения посредством подготовки и участия в муниципальных и региональных программах Белозерского муниципального района Вологодской области, направленных на развитие и повышение качества услуг данной отрасли.

Схема водоснабжения городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области разработана (актуализирована на 2021 г.) в соответствии со следующими документами:

- Документы территориального планирования, включающие в себя:

- Генеральный план городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области, разработанный в 2005 году до 2025 года.

- Нормативы градостроительного проектирования:

- Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения «Город Белозерск».

- Инвестиционные программы комплексного развития.

- Иные документы и материалы, подлежащие к учету:

- Документы (требования) законодательства Российской Федерации, включающие в себя:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018);

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- Федеральный закон от 7.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения. Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2018 г. № 782.

Схема водоснабжения определяет основные направления развития централизованных систем водоснабжения населенных пунктов городского поселения «Город Белозерск», необходимые для реализации документов территориального планирования, документов по планировке территорий на расчетный срок их освоения, а также документов социально-экономического планирования и стратегического прогнозирования.

В соответствии с требованиями Технического задания на выполнение работ по разработке схем водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Белозерск» определен срок реализации Схемы водоснабжения – не менее 10 лет, но не более действия генерального плана.

Ключевые демографические показатели в области численности населения городского поселения «Город Белозерск» представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели численности населения на период разработки (2020 г.) и на расчетный срок его реализации (2020-2025 г.)

| Наименование | Численность постоянного населения на 01.01.2020 г. | Прогнозируемая численность населения на Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| МО «Город Белозерск» | 9514 | 12000 |

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о городском поселении «Город Белозерск»

Городское поселение «Город Белозерск» образовано «01» января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В состав МО входит 7 населённых пунктов.

Городское поселение расположено на южном берегу Белого озера. Граничит на востоке с Глушковским сельским поселением, на западе с Куностьским сельским поселением.

Город Белозерск один из древнейших городов России. Датой его основания считается 862 год. В настоящее время это районный центр Белозерского района Вологодской области (северо-запад области). Расположен город на южном берегу Белого озера. Расстояние от областного центра по автодороге Вологда - Белозерск (по трассе Вологда – Новая Ладога, далее по автодороге Череповец - Белозерск) 214 км.

Город Белозерск не имеет железнодорожного сообщения, ближайшая железнодорожная станция Череповец находится на расстоянии 110 км. Между областным центром – городом Вологда и городом Белозерск имеется регулярное автобусное сообщение. Связь воздушным транспортом утратила свое значение в связи со строительством автодорог. Рельеф пересеченный.

Численность населения городского поселения «Город Белозерск» – 9105 человек (на «01» января 2021 года), города Белозерск – 8580 человек (на «01» января 2020 года). В городе сосредоточены судоремонтные мастерские, леспромхоз, лесхоз и другие предприятия, связанные с переработкой лесных и сельскохозяйственных ресурсов и ремонтом судов и сельскохозяйственной техники.

За последние годы город Белозерск стал местом притяжения многочисленных групп туристов, желающих ознакомиться с древним городом и его достопримечательностями, а также с живописным Белым озером и его побережьем.

Ситуационный план размещения городского поселения «Город Белозерск» на территории Белозерского района Вологодской области

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

    - Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения «Город Белозерск» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения «Город Белозерск» и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В городе Белозерск действует централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения служат поверхностные воды озера Белое. Система водоснабжения работает по следующей схеме: от затопленного оголовка вода по двум самотечным линиям поступает на станцию 1-го подъёма, затем по двум напорным трубопроводам подаётся на водопроводные очистные сооружения. После очистки и дезинфекции вода насосами станции 2-го подъёма, расположенными в здании ВОС, подаётся в разводящие сети к потребителям.

Система водоснабжения города является: хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения. Сети водопровода – кольцевые, с отдельными тупиками протяженностью до 150 м.

Существующая водопроводная очистная станция (ВОС) работает по методу напорной фильтрации с последующим хлорированием. Производительность ВОС составляет до 3000 куб. м/сут.

Сети водопровода выполнены из различных материалов: в основном чугунные трубы ЧВР диаметром 100-150 мм и, частично, полиэтиленовые диаметром 50-100 мм; самотечные линии от оголовка до насосной станции 1-го подъёма проложены в две нитки – стальные трубы диаметром 300 мм; от насосной станции до ВОС через канал проложен дюкер из стальных труб диаметром 200 мм.

На водопроводных сетях сооружены железобетонные колодцы для установки запорной арматуры, гидрантов и водоразборных колонок.

На территории городского поселения «Город Белозерск» можно выделить одну эксплуатационную зону. Эксплуатирующей организацией является ООО «Водоканал».

В таблице 1.1.1 представлены эксплуатационные зоны МО «Город Белозерск».

Таблица 1.1.1

| Эксплуатирующая организация | Зоны эксплуатационной ответственности (населенные пункты) | Количество абонентов |
| --- | --- | --- |
| г. Белозерск | ООО «Водоканал» | 4521 |
| п. Маэкса | ООО «Водоканал» | 42 |
| п. Глушково | ООО «Водоканал» | 83 |
| Итого: | - | 4646 |

    - Описание территорий городского поселения «Город Белозерск», не охваченные централизованными системами водоснабжения

На данный момент в городе Белозерск имеется ряд территорий, не имеющих централизованной системы водоснабжения. В ближайшей перспективе ставятся задачи по обеспечению данных зон централизованной системой водоснабжения.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Система водоснабжения города Белозерск является: хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения.

На территории городского поселения «Город Белозерск» можно выделить одну зону централизованного водоснабжения.

Система водоснабжения работает по следующей схеме: от затопленного оголовка вода по двум самотечным линиям поступает на станцию 1-го подъёма, затем по двум напорным трубопроводам подаётся на водопроводные очистные сооружения. После очистки и дезинфекции вода насосами станции 2-го подъёма, расположенными в здании ВОС, подаётся в разводящие сети к потребителям.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водозабор расположен за пределами судового хода, проходящего по центру озера, и на расстоянии от судоходной прорези к Белозерскому порту, позволяющем организовать зону санитарной охраны 1 пояса источника питьевого водоснабжения согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

В состав водозаборных сооружений входят:

- двухсекционных фильтрующий оголовок с рыбозащитной сеткой и с ячеей 4х4 мм;

- два самотечных и всасывающих трубопровода с диаметром 200 мм и длиной 300 м;

- насосная станция 1-го подъема, расположенная на дамбе обводного канала;

- два напорных трубопровода диаметром 200 мм, проходящих дюкером обводной канал.

Ряжевый двухсекционный фильтрующий оголовок, с рыбозащитной сеткой расположен в акватории озера Белого на расстоянии 300 м от дамбы отделяющей Белозерский обводной канал от Белого озера. Оголовок и насосную станцию 1-го подъема соединяют два самотечно-всасывающих, стальных трубопровода диаметром 300 мм.

Насосная станция 1-го подъема построена на дамбе, отделяющей Белозерский обводной канал от Белого озера. Станция заглубленного типа соединена с очистными сооружениями водопровода стальным дюкером диаметром 300 мм через обводной канал и двумя нитками напорного трубопровода из чугунных труб диаметром 200 мм длиной 800 м.

Вода из Белого озера через оголовок водозабора по самотечно-всасывающим трубопроводам попадает в насосную станцию 1-го подъема, с которой направляется в смеситель, где происходит смешивание воды с реагентами, после чего вода попадает в осветители – рециркуляторы. После которой на скорые фильтры и в резервуар чистой воды. Обеззараженная гипохлоритом натрия вода направляется в разводящую сеть.

Площадка очистных сооружений и насосной станции 2-го подъема ограждена металлическим забором. На ее территории нет сооружений и построек не связанных с обеспечением эксплуатации объектов городского водопровода. Площадка благоустроена и, проезды к площадке и внутри нее имеется твердое покрытие, площадка озеленена.

Запорная арматура, пожарные гидранты, водозаборные колонки смонтированы в железобетонных колодцах.

Для очистки воды, забираемой из озера Белого, имеются очистные сооружения (ВОС) построенные в 1963 году по типовому проекты производительностью до 3000 куб. м/сут.

На ВОС имеется два резервуара объемом 600 куб. м каждый для чистой воды.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |
| --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год | износ, % |
| НС 1 | Россия | 90 – 1 ед | 3 бар | 14 | 1760 | 95 |
|  |  | 70 – 2 ед. | 2,5 бар | 11 | 7000 | 90 |
| Неисправны 3 ед. |

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Санитарные условия с позиций охраны подземных вод от загрязнения удовлетворительны. Территории окрестностей водозаборов (в пределах проектируемых границ ЗСО I) в целом удовлетворительны с точки зрения санитарных условий эксплуатации защищенного подземного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, несмотря на то, что водозаборы находятся в пределах населенного пункта.

Рекомендуется провести обследование состояния источников питьевого водоснабжения и анализ зон санитарной охраны, произвести обустройство зон санитарной охраны для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 в составе трех поясов.

Зоны санитарной охраны водопроводных очистных сооружений

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом, который принят на расстоянии 30 м от стен резервуара и здания ВОС.  Граница первого пояса совпадает с ограждением площадки сооружений. На территории ЗСО ВОС запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющих отношение к эксплуатации, размещение жилых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Отвод сточных вод должен предусматриваться в систему бытовой канализации за пределами первого пояса.

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Очистные сооружения (ВОС) расположены в черте города Белозерск. Проектная мощность станции составляет до 3000 куб. м/сут. Фактическая загрузка ВОС в 2020 году составила в средние сутки около 769,6 куб. м/сут.

Информация об очистных сооружениях водоснабжения ОСВ представлен в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3

| Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед | Производительность, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Белозерск, ул. Коммунистическая, д. 1 | 1963 | 1 | 3 |

В состав ВОС входят:

- вертикальные отстойники;

- скорые фильтры;

- станция обеззараживания воды;

- осветители воды.

В 1989 году осветлители были реконструированы в осветлители – рециркуляторы. В 2006 году железные рециркуляторы заменены на нержавеющую сталь. Также в 2006 году была приобретена и смонтирована установка по электрохимическому производству жидкого гипохлорита натрия.

Для осветления воды применяется коагулянт – сернокислый алюминий.

По данным, предоставленным ООО «Водоканал», качество питьевой воды, отпускаемой потребителям МО «Город Белозерск» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Данные лабораторных анализов воды приведены в таблицах 1.1.4-1.1.10.

Место отбора, адрес: Протокол №21-05-02-1201 г. Белозерск, ул. Папанинцев, д.26, ВРК, авг. 2021 г.

Таблица 1.1.4

| Наименование показателей | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты испытаний по химическим показателям |
| Запах | баллы | не более 2 | 0 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Привкус | баллы | не более 2 | - | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Цветность | градусы | не более 20 | 5±2 | ГОСТ Р 31868-2012 |
| Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | менее 1 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Результаты испытаний по микробиологическим показателям |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | не более 50 | - | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | в 100 мл | не допускается | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | в 100 мл | не допускается | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |
| Колифаги | в 100 мл | не допускается | не обнаружено | МУК 4.2.1884-04 |

Заключение: проба воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по всем показателям.

Место отбора, адрес: Протокол №21-05-02-1278 г. Белозерск, ОСВ, перед подачей в сеть, резервуар чистой воды, авг. 2021 г.

Таблица 1.1.5

| Наименование показателей | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты испытаний по химическим показателям |
| Запах | баллы | не более 2 | 0 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Привкус | баллы | не более 2 | - | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Цветность | градусы | не более 20 | 6±2 | ГОСТ Р 31868-2012 |
| Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | 1,2±0,2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | не более 5 | 0,74±0,15 | ПНДФ 14.2.4.154-99 |
| рН | един. рН | от 6(вкл) до 9(вкл) | 6,2±0,2 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| Жесткость общая | Жº | не более 7 | менее 0,1 | ГОСТ 31954-2012 |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/л | не более 0,1 | 0,014±0,005 | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| Алюминий | мг/дм3 | не более 0,2 | менее 0,04 | ГОСT 18165-2014 метод Б |
| Результаты испытаний по микробиологическим показателям |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | не более 50 | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | в 100 мл | не допускается | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | в 100 мл | не допускается | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |
| Колифаги | в 100 мл | не допускается | не обнаружено | МУК 4.2.1884-04 |

Заключение: проба воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по всем показателям.

Место отбора, адрес: Протокол №21-05-02-1277 г. Белозерск, озеро белое, авг. 2021г.

Таблица 1.1.6

| Наименование показателей | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты испытаний по химическим показателям |
| Запах | баллы | не более 2 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Привкус | баллы | не более 2 | - | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Цветность | градусы | не более 20 | 64±6 | ГОСТ Р 31868-2012 |
| Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | 9,4±1,9 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Результаты испытаний по микробиологическим показателям |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | не более 50 | - | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | в 100 мл | не допускается | 23 | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | в 100 мл | не допускается | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |
| Колифаги | в 100 мл | не допускается | не обнаружено | МУК 4.2.1884-04 |
| Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосфер и тениид | в 100 мл | не норматива | не обнаружено в 25000 см3 | МУК 4.2.1884-04 |

Заключение: проба воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по следующим показателям: Мутность, Цветность, Запах.

Место отбора, адрес: Протокол №21-05-02-1280 г. Белозерск, ул. Декабристов, д.30, ВРК, авг. 2021 г.

Таблица 1.1.7

| Наименование показателей | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты испытаний по химическим показателям |
| Запах | баллы | не более 2 | 0 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Привкус | баллы | не более 2 | - | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Цветность | градусы | не более 20 | 4±1 | ГОСТ Р 31868-2012 |
| Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | менее 1 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Результаты испытаний по микробиологическим показателям |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | не более 50 | 0 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | в 100 мл | не допускается | 0 | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | в 100 мл | не допускается | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |
| Колифаги | в 100 мл | не допускается | не обнаружено | МУК 4.2.1884-04 |

Заключение: проба воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по всем показателям.

Место отбора, адрес: Протокол №21-05-02-1279 г. Белозерск, ул. Свободы, д.20, ВРК, авг. 2021 г.

Таблица 1.1.8

| Наименование показателей | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты испытаний по химическим показателям |
| Запах | баллы | не более 2 | 1 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Привкус | баллы | не более 2 | - | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Цветность | градусы | не более 20 | 4±1 | ГОСТ Р 31868-2012 |
| Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | менее 1 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Результаты испытаний по микробиологическим показателям |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | не более 50 | 0 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | в 100 мл | не допускается | 0 | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | в 100 мл | не допускается | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |
| Колифаги | в 100 мл | не допускается | не обнаружено | МУК 4.2.1884-04 |

Заключение: проба воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по всем показателям.

Место отбора, адрес: Протокол №21-05-02-1340 г. Белозерск, ОСВ, перед подачей в сеть, резервуар чистой воды, авг. 2021 г.

Таблица 1.1.9

| Наименование показателей | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты испытаний по химическим показателям |
| Запах | баллы | не более 2 | 0 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Привкус | баллы | не более 2 | - | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Цветность | градусы | не более 20 | 3±1 | ГОСТ Р 31868-2012 |
| Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | менее 1 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Алюминий | мг/дм3 | не более 0,2 | менее 0,04 | ГОСT 18165-2014 метод Б |
| Результаты испытаний по микробиологическим показателям |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | не более 50 | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | в 100 мл | не допускается | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | в 100 мл | не допускается | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |
| Колифаги | в 100 мл | не допускается | не обнаружено | МУК 4.2.1884-04 |

Заключение: проба воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по всем показателям.

Место отбора, адрес: Протокол №21-05-02-1246 г. Белозерск, ОСВ, перед подачей в сеть, резервуар чистой воды, авг. 2021 г.

Таблица 1.1.10

| Наименование показателей | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты испытаний по химическим показателям |
| Запах | баллы | не более 2 | 1 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Привкус | баллы | не более 2 | - | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Цветность | градусы | не более 20 | 4±1 | ГОСТ Р 31868-2012 |
| Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | менее 1 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Алюминий | мг/дм3 | не более 0,2 | менее 0,04 | ГОСT 18165-2014 метод Б |
| Результаты испытаний по микробиологическим показателям |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | не более 50 | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | в 100 мл | не допускается | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | в 100 мл | не допускается | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |
| Колифаги | в 100 мл | не допускается | не обнаружено | МУК 4.2.1884-04 |

Заключение: проба воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по всем показателям.

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Качественное водоснабжение потребителей города Белозерска обеспечивают 2 насосные станции:

- береговая насосная станция – станция 1-го подъема;

- водопроводные очистные сооружения (ВОС) – станция 2-го подъема.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.1.11.

Таблица 1.1.11

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |
| --- | --- |
|  | Марка насоса | Производительность, куб. м/час | Напор, м | Год выпуска |
| Насосная станция 1-го подъема | LOWARA (ЛОВАРА) PLM112B14S2/355 | 84 | 14,8 | - |
|  | К45/30 | 45 | 30 | - |
|  | К45/30 | 45 | 30 | - |
| Насосная станция 2-го подъема | Lowara FHE 65-200/185/Р | 132 | 38,5 | 2013 |
|  | КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 2010 |

Примечание: информация по 3 насосу на насосной станции 2-го подъема отсутствует.

Удельный расход электрической энергии для подачи установленного объема воды в 2020 году составил – 0,32 кВтч/куб. м.

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Сети городского водопровода кольцевые, с отдельными тупиковыми линиями протяженностью до 150 м.

Характеристика сетей водопровода представлена в таблице 1.1.12.

Таблица 1.1.12

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Белозерск | 32,7 | 60 100 150 | Чугун Сталь ПНД | подземный | 1,7-2,0 | 1963-2018 | 95 |
| п. Глушково | 7, 62 |  |  |  |  |  | 90 |
| п. Маэкса | 1,6 |  |  |  |  |  | 85 |
| Итого: | 41,92 | - | - | - | - | - | 85 |

Самотечные линии от оголовка до насосной станции 1-го подъёма проложены в две нитки – стальные трубы диаметром 300 мм; от насосной станции до очистных сооружений через канал проложен дюкер из стальных труб диаметром 200 мм.

На водопроводных сетях сооружены железобетонные колодцы для установки запорной арматуры, гидрантов и водоразборных колонок.

      - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского поселения «Город Белозерск», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемой в водоснабжении поселения являются:

- значительный износ сетей водоснабжения;

- недостаточная оснащенность потребителей приборами учета, установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

      - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В г. Белозерск используется закрытая система горячего водоснабжения.

    - Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды

Городское поселение «Город Белозерск» не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

    - Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения

Объекты централизованной системы водоснабжения являются собственностью городского поселения «Город Белозерск». Эксплуатацию оборудования и сетей системы водоснабжения на территории городского поселения «Город Белозерск» осуществляет ООО «Водоканал».

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Белозерск» на период до 2025 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий городского поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения городского поселения «Город Белозерск» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий городского поселения «Город Белозерск», не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для всех жителей;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

В таблице 1.2.1 представлены целевые показатели системы водоснабжения на 2020 г.

Таблица 1.2.1

| Группа | Целевые показатели | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2020 год |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | не обнаружено | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 26,122 | 38,6 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед. | 6 | 0,2 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | - | 90 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | нет | 0,2 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | - | 84,4 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |
|  | население | - | 89,1 |
|  | промышленные объекты | - | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | - | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | - | 10 |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов | - | 0,2 |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы, тыс. КВтч/год | - | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление | на водоподготовку 1 м3 воды – кВтч/м3 | 0,947 | 0,37 |
|  |  | на подачу 1 м3 воды – кВтч/м3 |  | 0,26 |

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития городского поселения «Город Белозерск»

Система водоснабжения принята единой для города: хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения. В связи с этим в жилых, общественных и производственных зданиях предусматриваются мероприятия по внутреннему пожаротушению, а на наружных сетях водопровода – установка гидрантов.

Предусматривается ввод водопровода непосредственно в здания проектируемых жилых районов. При этом, водоразборные колонки предусматривается оставить в существующей части города.

На сети водопровода устраиваются железобетонные колодцы для установки запорной, выпускной и воздушной (при необходимости) арматуры и гидранты.

Трубопроводы существующего водопровода диаметром 150 мм, проложенные по улицам – Коммунистическая, Карла Маркса, Фрунзе и Галагичева, требуют замены на диаметр 220 мм. Часть существующих сетей водопровода имеет высокий процент износа и требует ремонта в процессе их эксплуатации.

В 2022 году предусматривается реконструкция водозаборных сооружений и станции 1-го подъема.

БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды городского поселения «Город Белозерск» представлен в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ХВС | ГВС | Технич. |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс.куб.м | 285 | 280,9 | - | - |
|  |  | в т.ч. |
| 1.1 | -из поверхностных источников | тыс.куб.м | 285 | 280,9 | - | - |
| 1.2 | -из подземных источников | тыс.куб.м | - | - | - | - |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс.куб.м | н/д | 280,9 | - | - |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс.куб.м | н/д | 21,0 | - | - |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс.куб.м | - | - | - | - |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс.куб.м | 21,5 | 9,0 | - | - |
| 6 | Полезный отпуск воды | тыс.куб.м | 285 | 250,9 | - | - |
|  |  | в т.ч. |
| 6.1 | -собственное потребление организации | тыс.куб.м | н/д | 1,0 | - | - |
| 6.2 | -отпуск потребителям (продажа), всего | тыс.куб.м | 263,5 | 249,9 | - | - |
|  |  | в т.ч. |
| 6.2.1 | -населению | тыс.куб.м | 206,1 | 191,6 | - | - |
| 6.2.2 | -бюджетные организации | тыс.куб.м | 26,1 | 20,9 | - | - |
| 6.2.3 | -прочие потребители | тыс.куб.м | 31,3 | 37,3 | - | - |
| 7 | Отпуск воды потребителям технического качества | тыс.куб.м | - | - | - | - |

    - Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды в 2020 году составило 20,9 тыс. куб. м/год, в средние сутки 769,6 куб. м/сут, в сутки максимального водоразбора 923,5 куб. м/сут.

Структура территориального баланса подачи воды в 2020 году представлена в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, куб. м/сут | годовая, тыс. куб. м/год |
| 1 | г. Белозерск | 923,5 | 280,9 |

    - Структурный водный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 1.3.3 и на диаграмме 1.3.1 представлена структура водного баланса по группам потребителей в 2020 году.

Таблица 1.3.3

| Группы потребителей | 2013 год | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Население | 206,1 | 191,6 |
| Бюджетные организации | 26,1 | 20,9 |
| Прочие потребители | 31,3 | 37,3 |
| ИТОГО: | 263,5 | 249,8 |

Диаграмма 1.3.1

Основным потребителем воды в городском поселении «Город Белозерск» является население, на его долю в 2020 году приходится – 77%, на бюджетные организации приходится – 8%, на прочих потребителей – 15%.

    - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в городском поселении «Город Белозерск» действуют нормы удельного водопотребления, установленные Приказом РЭК Вологодской области № 1209 от 13.12.2012 года.

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды на 2020 год представлено в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4

| Показатель | Единицы измерения | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Количество проживающих человек | чел. | 9105 |
| Количество населения (абонентов), использующие воду из водопровода | чел. | 4646 |
| Общее количество реализованной воды населению | тыс. куб.м | 249,9 |
| Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 149,4 |
|  | куб. м/мес | 4,5 |

Величины удельного водопотребления населением городского поселения «Город Белозерск» лежат в пределах существующих норм.

    - Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

Согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта энергоресурсов и воды.

Бюджетные организации и большая часть населения оснащены приборами учета холодной воды.

Для учета воды, отпущенной потребителям, установлен водосчетчик марки «АКРОН-01».

Планы по установке приборов учета воды (ВЗУ, абоненты).

Таблица 1.3.5

| Место установки | Дата установки |
| --- | --- |
| ОСВ | 2022 |
| ОСК | 2021 |

Информация об оснащенности приборами учета многоквартирных жилых домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, отсутствует.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения «Город Белозерск»

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 1.3.6.

Таблица 1.3.6

| Наименование источника водоснабжения | Установленная производительность существ, сооружений, м3/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сут | Резерв производственной мощности, м3/сут (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Белозерск | 3000 | 769,6 | 2230,4 (74) |

Как видно из таблицы на существующем водозаборном сооружении в г. Белозерск имеется достаточный резерв производственной мощности.

    - Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития городского поселения «Город Белозерск» на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 15 л/с – в жилой зоне;

- 20 л/с – на предприятиях местной промышленности.

- 1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3 и административных зданий промышленных предприятий;

- 2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение производственных и складских зданий объёмом более 5 тыс. м3.

Расчетное количество одновременных пожаров на территории города – 2.

Для борьбы с пожарами в городе имеется пожарная часть с пождепо на 4 автомашины.

Расходы воды и сточных вод приведены в таблице 1.3.7.

Таблица 1.3.7

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Расчётный срок строительства (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Водопотребление | Водоотведение | Безвозвратные потери, куб. м/сут | В септик, жижесборник, куб. м/сут |
|  |  |  |  | Норма потребления, л/сут | Суточный расход, куб. м/сут | Норма отведения, л/сут | Суточный расход, куб. м/сут |  |  |
|  | А. Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население райцентра | чел. | 12000 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе проживающих в домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Необорудованных внутренним водопроводом и канализацией | чел. | 3980 | 50 | 199,0 | 25 | - | 99,5 | 99,5 |
| б) | Оборудованных водопроводом и канализацией (без ванн) | _ ,, _ | 705 | 125 | 88,1 | 125 | 88,1 | - | - |
| в) | То же, с ванными и водонагревателями | _ ,, _ | 3750 | 160 | 600,0 | 160 | 600,0 | - | - |
| г) | То же, с централизованным горячим водоснабжением | _ ,, _ | 3565 | 230 | 820,0 | 230 | 820,0 | - | - |
|  | Всего по п. 1 |  |  |  | 1707,1 |  | 1508,1 | 99,5 | 99,5 |
| 2 | Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Гостиница | мест | 72 | 120 | 8,6 | 120 | 8,6 | - | - |
| б) | Районная больница /ЦРБ/ | чел. | 240 | 115 | 27,6 | 115 | 27,6 | - | - |
| в) | Поликлиника | пос. | 110 | 13 | 14,3 | 13 | 14,3 | - | - |
| г) | Баня | - ,, - | 100 | 180 | 18,0 | 180 | 18,0 | - | - |
| д) | Спортивные сооружения | чел. | 280 | 100 | 28,0 | 100 | 28,0 | - | - |
| е) | Предприятия общественного питания | мест | 480 | 16х3 | 23,0 | 16х3 | 23,0 | - | - |
|  | Всего по п. 2 |  |  |  | 119,5 |  | 119,5 |  |  |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 1826,6 |  | 1627,6 | 99,5 | 99,5 |
|  | Б. Производственная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Местные промышленные предприятия |  |  |  | 163,0 |  | 122,0 | 41,0 |  |
| 2 | Подпитка и заполнение систем теплоснабжения |  |  |  | 97,0 |  |  | 97,0 |  |
|  | Итого по зоне Б |  |  |  | 260,0 |  | 122,0 | 138,0 |  |
|  | В. Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полив насаждений и территорий | чел. | 12000 | 50 | 600,0 |  | - | 600,0 | - |
|  | Итого по городу Белозерску: |  |  |  | 2686,6 |  | 1749,6 | 837,5 | 99,5 |

Как видно из таблицы 1.9, среднесуточный расход воды составляет:

- на расчетный срок – 2686,6 куб. м/сут.

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на полив зелёных насаждений, проездов с усовершенствованным покрытием и технологические нужды.

Для снижения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зелёных насаждений, улиц, дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

- установить приборы учёта расхода воды у потребителей;

- заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.

Без учета воды на полив среднесуточный расход воды по городу составит:

- на расчетный срок – 2086,6 куб. м/сут.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.ma х Qср., где Ксут.max = 1,1, составят:

- на расчётный срок – Qрсут.max = 1,1 х 2086,6 = 2295,0 куб. м/сут.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы:

Qист. = [Qсут.max /24+(20+2х2,5) х3,6х3/72] х 1,2, где

Qcут.max – расход воды в сутки максимального водопотребления, куб. м/сут.

72 – продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час;

20 + 2,5х 2 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода л/с в куб. м/час;

1,2 – коэффициент запаса;

24 – продолжительность работы насосов водозабора.

На расчётный срок: Qрист. = [2295/24+(20+2x2,5) x3,6x3/72] x 1,2 = 120,0 куб. м/час

Динамика увеличения водопотребления приведена на диаграмме 1.3.2.

Диаграмма 1.3.2

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В г. Белозерск используется закрытая система горячего водоснабжения.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды за 2020 год составило 280,9 тыс. куб. м/год, в средние сутки 769,6 куб. м/сут, в сутки максимального водоразбора 923,5 куб. м/сут. К 2025 году по данным генерального плана города Белозерска ожидаемое водопотребление составит в средние сутки 2086,6 куб. м/сут, в максимальные сутки расход составит 2295,26 куб. м/сут.

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Структура потребления воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления) представлена в таблице 1.3.8.

Таблица 1.3.8

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, куб. м/сут | Годовая, тыс. куб. м/год |
| 1 | г. Белозерск | 923,5 | 280,9 |

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Оценка расходов воды на основании генерального плана города Белозерска представлена в таблице 1.3.9.

Таблица 1.3.9

| Категория потребителей | Единицы измерения | 2013 год | 2020 год | Расчетный срок (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс. куб.м | 263,5 | 249,9 | 761,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| население | тыс. куб.м | 206,1 | 191,6 | 623,1 |
| бюджетные организации | тыс. куб.м | 26,1 | 20,9 | 43,6 |
| прочие потребители | тыс. куб.м | 31,3 | 37,3 | 94,9 |

    - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В 2020 году потери воды в сетях составили 9,0 тыс. куб. м или 3 % от общего объема поднятой воды. Сведения о планируемых потерях воды при ее транспортировке отсутствуют.

    - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2025 год представлен в таблице 1.3.10.

Таблица 1.3.10

| Статья расхода | Единицы измерения | Расчетный срок (2025 год) |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс. куб. м | 761,6 |
| Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | - |
| Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 761,6 |
| Объем потерь в сетях | тыс. куб. м | - |
| Объем потерь в сетях | % | - |
| Отпущено воды всего по потребителям | тыс. куб. м | 761,6 |

Примечание: при составлении общего баланса подачи и реализации воды не учтены объемы воды на собственные нужды и объем потерь, ввиду отсутствия данных.

Территориальный перспективный водный баланс подачи воды на расчетный срок представлен в таблице 1.3.11.

Таблица 1.3.11

| Населенный пункт | Среднесуточный объем потребляемой воды, куб. м/сут |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок (2025 год) |
| г. Белозерск | 2086,6 |

Перспективный структурный водный баланс на расчетный срок представлен в таблице 1.3.12 и на диаграмме 1.3.3.

Таблица 1.3.12

| Потребитель | Единицы измерения | Расчетный срок (2025 год) |
| --- | --- | --- |
| Всего | тыс. куб. м | 761,6 |
| в том числе: |  |  |
| население | тыс. куб. м | 623,1 |
| бюджетные потребители | тыс. куб. м | 43,6 |
| прочие потребители | тыс. куб. м | 94,9 |

Диаграмма 1.3.3

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлены в таблице 1.3.13.

Таблица 1.3.13

| Населенный пункт | Установленная производительность существующих сооружений, куб. м/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, куб. м/сут | Необходимая мощность водоисточника на расчетный срок, куб. м/сут | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок (2025 год) |  |  |
| г. Белозерск | 3000 | 2086,6 | 2808 | 192 (6,4 %) |

Из расчетов видно, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей при существующих мощностях водоочистных станций имеется небольшой резерв по производительностям основного технологического оборудования.

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с Критериями и порядком определения организации, наделенной статусом гарантирующей организации, в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании ст. 27 Устава МО «Город Белозерск», с целью организации централизованного, надлежащего и бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения «Город Белозерск», а также в соответствии с постановлением администрации Города Белозерск № 253-1 от 4 сентября 2013 г. наделить статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения «Город Белозерск» – ООО «Водоканал».

Определить, что зоной деятельности гарантирующей организации является территория городского поселения «Город Белозерск».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В таблице 1.4.1 представлены мероприятия по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Таблица 1.4.1

| Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Реконструкция водозаборных сооружений и станции 1-го подъема | 2022 г. |
| Магистральные сети водопровода из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-83* диаметром: 110 мм – 2905 пог.м; 225 мм – 7440 пог.м | 2019-2025 гг. |
| Замена запорной арматуры на водопроводной сети | 2022-2025 гг. |
| Установка дополнительных накопительных резервуаров | 2022-2025 гг. |

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Модернизация существующей системы водоснабжения

Мероприятия по модернизации существующей системы водоснабжения направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 1.2.3685-21 – 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды. Помимо плюсов у метода хлорирования имеются и минусы – недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов – после хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью. В последнее время на очистных сооружениях вместо хлорной извести применяется гипохлорит натрия (кальция), который менее токсичен.

Также для обеззараживания воды применяются установки ультрафиолетового излучения, но и у этого метода имеются свои недостатки. Прежде всего, это неуниверсальность данного метода – некоторые микроорганизмы очень устойчивы к данному излучению, правда, они встречаются нечасто, но если содержание стойких вирусов или бактерий в воде высоко, этот способ может быть использован лишь в качестве предварительного. Еще одним недостатком ультрафиолетового обеззараживания (УФО) является отсутствие последействия. Дело в том, что после прохождения через корпус фильтра излучение в воде оставаться не может – сразу после потери контакта УФ-излучения с водой его действие прекращается. Следовательно, может иметь место вторичное загрязнение воды в трубопроводах. Этот метод может применяться и в сочетании с иными способами очистки, и в качестве самостоятельного метода. Чаще всего самостоятельно он используется при обработке небольших объемов воды для бытовых целей, в промышленных же системах он обычно выступает в качестве дополнительной меры очистки.

Строительство новых сооружений

Мероприятия по строительству новых водопроводных сооружений направлены на обеспечение подачи воды потребителям, не имеющим в настоящее время централизованного водоснабжения, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению потребителей централизованным водоснабжением на территориях, где оно отсутствует, включают следующие мероприятия:

- строительство новых водозаборных сооружений;

- строительство новых водопроводных сетей;

- строительство водоочистных станций;

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования.

Реконструкция существующих сетей водопровода

Для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для жителей.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Проведение мероприятий по замене сетей позволит не только снизить аварийность и неучтённые расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

Цели:

- Повышение надежности подачи воды

- Снижение неучтенных расходов за счет сокращения:

- потерь при авариях;

- скрытых утечек;

- полезных расходов на промывку сетей.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Сокращение удельной аварийности.

- Сокращение неучтенных расходов и потерь воды, связанных с эксплуатацией сетей.

Строительство водопроводных сетей для подключения новых абонентов

Цель:

Обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения абонентов городского поселения «Город Белозерск» на перспективу, не имеющих централизованного водоснабжения.

Задачи:

Строительство новых сетей водоснабжения для подключения новых объектов капитального строительства на период до 2025 года.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

- Капитальный ремонт ОСВ;

- Реконструкция водозабора и станции первого подъема.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

При проведении мероприятий по уменьшению водопотребления, рекомендуется предусмотреть установку на насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИП и А) насосных станций и водозаборных сооружений.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Все бюджетные организации и большая часть населения оснащены приборами учета холодной воды. Подробная информация по приборам учёта холодной воды отсутствует.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Вологодской области разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области». Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

Для учета воды, отпущенной потребителям, установлен водосчетчик марки «АКРОН-01».

На ближайшую перспективу необходимо оборудование приборами учета всех абонентов централизованной системы водоснабжения.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения «Город Белозерск»

Схема сетей водоснабжения городского поселения «Город Белозерск» в электронном варианте в виде карты прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство и реконструкция насосных станций 2-го подъема и резервуаров чистой воды из сборного железобетона. Схема водоснабжения городского поселения «Город Белозерск» в электронном варианте в виде карты прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения городского поселения «Город Белозерск» в электронном варианте в виде карты прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схема расположения объектов систем водоснабжения городского поселения «Город Белозерск» в электронном варианте в виде карты прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

  - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают в три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02).

    - На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров.

Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

    - На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При водоподготовке питьевой воды в г. Белозерск в качестве химических реагентов, используемых в водоподготовке, применяется гипохлорит натрия (NaOCl).

При использовании этого реагента должны соблюдаться следующие меры безопасности:

Правила обращения и хранения

- Предосторожность для безопасного обращения:

С продуктом обращаться осторожно и на оборудовании, специально предназначенном для вещества. Использование индивидуальных средств защиты. Не смешивать с кислотами. Разъедает металлы. Повреждает кожу и текстиль.

- Условия для безопасного хранения, включая всевозможные несовместимости:

Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Защищать от воздействия света. Хранить при температуре 10-20ºС. Химикат следует хранить в хорошо вентилируемых и абсолютно чистых емкостях. Предотвращать попадание продукта в окружающую среду.

Меры пожарной безопасности

- Среда пожаротушения:

Среда пожаротушения – специальных требований нет.

Неподходящая среда пожаротушения – нет.

- Особая опасность, исходящая от вещества или смеси:

В случае пожара могут выделяться хлорсодержащие токсичные газы.

- Специальные защитные меры для пожарных:

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат.

- Особые методы:

Сам продукт не является возгораемым. В случае пожара могут выделяться соединения хлора, разъедающие металл и повреждающие строения.

Меры безопасности в случае утечки:

- Индивидуальная защита, средства защиты и порядок действий при аварийной ситуации:

Обязательное использование индивидуальных средств защиты. Люди должны находиться вдали от розлива/утечки. Должна быть обеспечена соответствующая вентиляцию.

- Мероприятия по защите окружающей среды:

Избегать проникновения в грунтовые почвы. Для утилизации собрать механическим способом в удобные контейнеры.

- Способы и материалы при загрязнении и очистке:

Для утилизации собрать механическим способом в удобные контейнеры. Небольшие розливы можно смыть обильным количеством воды для удаления продукта. Немедленно вымыть розлив/утечку.

Контроль за выбросом в окружающую среду:

Не должен попадать в окружающую среду.

  - ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1

| № п/п | Наименование | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водозаборных сооружений и станции 1-го подъема | 2022 г. | 61000 |
| 2 | Магистральные сети водопровода из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-83* диаметром: 110 мм – 2905 пог. м; 225 мм – 7440 пог. м | 2021-2025 гг. | 27620 |
| 3 | Замена запорной арматуры на водопроводной сети | 2022-2025 гг. | 1000 |
| 4 | Установка дополнительных накопительных резервуаров | 2022-2025 гг. | 3000 |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

  - ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

| Группа | Целевые показатели | Базовый показатель на 2013 год | Базовый показатель на 2020 год | Планируемые целевые показатели на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | не обнаружено | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 26,122 | 38,6 | 7,5 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед. | 6 | 0,2 | - |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах), % | - | 90 | 30 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % | нет | 0,2 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | - | 84,4 | 95 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |
|  | население | - | 89,1 | 99 |
|  | промышленные объекты | - | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | - | 100 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | - | 10 | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов | - | 0,2 | - |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) | - | - | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление | на водоподготовку – кВтч/м3 | 0,947 | 0,37 | 0,37 |
|  |  | на подачу – кВтч/м3 |  | 0,26 | 0,26 |

  - ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных систем.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации

На момент актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Белозерск» имеются бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения, представлены в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

| Местонахождение объекта | Наименование объекта | Характеристика объекта | Наименование организации, уполномоченной на эксплуатацию объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Советский пр., 18 | ОАО «Пекарь» | консервация | ОАО «Пекарь» Белозерск |
| ул. Коммунистическая, 2 | ООО «Еврогаз» | консервация | ООО «Еврогаз» Вологда |
| Ул. Радищева территория бывшего маслозавода | - | Действующая линия | Администрация Белозерска |
| Микрорайон новостроек юго-западная часть города | - | Новое строительство | Администрация Белозерска |

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения «Город Белозерск» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В городе Белозерск функционируют две локальные системы бытовой канализации.

Одна с механической очисткой сточных вод и выпуском их на рельеф местности. Вторая с очисткой сточных вод на биологических очистных сооружений канализации мощностью 2000 куб. м/сут со сбросом сточных вод в Белозерский обводной канал в западной части города.

При проектировании и строительстве очистных сооружений канализации, места выпусков сточных вод были выбраны с учетом санитарных условий и формирования гидрологического режима Белозерского обводного канала при нагонных явлениях в озере.

Отвод дождевых и талых вод с территории города осуществляется по рельефу местности, через открытые каналы в Белозерский обводной канал.

Система ливневой канализации в городе не организована.

Хозяйственно-бытовые стоки от населения и производственные от предприятия г. Белозерск поступают на очистные сооружения канализации (КОС) и после очистки отводятся в Белозерский обводной канал через выпуск № 1.

Сточные воды с восточной части города поступают по безнапорному коллектору на канализационную насосную станцию (КНС) № 1, откуда перекачиваются на КНС № 2. От западной части города сточные воды по безнапорной канализации поступают на КНС № 2. С КНС № 2 по напорному коллектору сточные воды поступают в канализационные очистные сооружения. Насосные станции типа 902-1-23 оборудованы 3 фекальными насосами Р 144446-Б производительностью 118,2 куб. м/час.

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В городе Белозерске функционируют две локальные системы бытовой канализации. Одна – с механической очисткой сточных вод и выпуском их на рельеф местности. Вторая – с очисткой сточных вод на биологических очистных сооружениях канализации со сбросом сточных вод в Белозерский обводной канал в западной части города.

Характеристика сооружений биологической очистки сточных вод: хозяйственно-бытовые стоки от населения и производственные от предприятия города Белозерска поступают на очистные сооружения канализации (ОСК) и после очистки по коллектору, выполненному из бетонных труб диаметров 300 мм, протяженностью 500 м отводятся в Белозерский обводной канал через выпуск № 1. Для контроля объема сточных вод на выпуске № 1 установлен прибор акустический – «ЭХО-Р-02». Очистные сооружения канализации введены в эксплуатацию в 1976 году. Проектная мощность ОСК составляет 2000 куб. м в сутки.

В состав ОСК входят:

- камера гашения напора (приемный резервуар) – 1;

- горизонтальная песколовка – 2;

- двухъярусные отстойники – 3;

- аэротенки – 3;

- вторичные вертикальные отстойники – 3;

- контактные резервуары – 3;

- воздуходувная станция с компрессорами 2АФ53 – 1;

- иловые площадки – 3;

- лаборатория;

- щитовые;

- камера распределения ила;

- шибор.

Характеристика сооружений механической очистки сточных вод: мощность очистных сооружений 100 куб. м в сутки. В их состав входят:

- приемная камера с решеткой;

- два отстойника;

- хлораторная.

Сброс сточных вод осуществляется на рельеф местности в 3 км от реки Маэкса, выпуск № 2.

Технологическая схема и состав сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки представлена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

| Наименование объекта | Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения) |
| --- | --- |
|  | Механическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Биологическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Обеззараживание (состав сооружений и оборудования) | Обработка осадка (состав сооружений и оборудования) |
| ОСК | Приемная камера с решеткой, 2 отстойника | Песколовки, Аэротенки-денитрификаторы, Иловые площадки | Контактные резервуары (хлор твердый) | - |

Согласно данным, предоставленным ООО «Водоканал», качество очистки сточных вод соответствует нормативным показателям.

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На момент разработки настоящей схемы в городе Белозерск функционируют две локальные системы бытовой канализации.

Перечень систем централизованного водоотведения городского поселения «Город Белозерск»:

- одна с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях и выпуском их на рельеф (квартал ул. Мира, 3-го Интернационала и Дмитриева).

- другая с отводом сточных вод от квартала индивидуальной жилой застройки на канализационную насосную станцию (КНС), расположенную на ул. 50 лет ВЛКСМ, и далее в существующие самотечные сети через колодец-гаситель.

Технические характеристики насосного оборудования объектов канализации приведено в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

| Наименование объекта | Тип (марка) насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность эл. дв-ля, кВт | Частота, об/мин. | Кол-во | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | ФГ 144 | 118 | 32 | 22 | 1500 | 3 | 80 |
| КНС-2 | 5Ф12 | 175 | 175 | 22 | 1500 | 3 | 80 |
| КНС-3 | 50VQ25 | 25 | 20 | 3,5 | 1500 | 1 | 80 |
| КНС-4 | 6RI | 5 | 22 | 1,5 | 1500 | 1 | 80 |

Очистка сточных вод централизованной системы канализации осуществляется на канализационных очистных сооружениях (КОС), расположенных в западной части г. Белозерска. Производительность КОС до 2000 куб. м/сут, выпуск очищенных сточных вод в озеро Белое.

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод, осуществляется путём вывоза на полигон ТБО.

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов.

Напорная канализация города Белозерска выполнена из чугунных труб диаметром 150 мм с глубиной залегания от 2 до 6 м. Диаметр безнапорного коллектора составляет 0,3-0,5 м, глубина залегания 2-7 м., напорная канализация проложена в 2 нитки, безнапорная в одну. В водоприёмник сточные воды после очистки на ОСК, поступают по коллектору, выполненному из бетонных труб диаметром 500 мм.

Характеристика существующих канализационных насосных станций, насосного оборудования КНС предоставлена в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.3

| Место расположения КНС | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед | Производительность, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 ул. Фрунзе, 1 | н/д | 3 | 2,83 |
| КНС-2 ул. Свободы,80 | н/д | 3 | 4,2 |
| КНС-3 ул. 50 лет ВЛКСМ, 94 | н/д | 1 | 0,6 |
| КНС-4 ул. Комсомольская, 66 | н/д | 1 | 0,12 |

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет г. Белозерск – 25,5 км.

Таблица 2.2.4

| Наименование участка (населенного пункта, улицы) | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Износ % | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Белозерск | 22000 | 300-500 | ж/б | 1980 | 90 | Городское поселение «город Белозерск» |
|  | - | 100-200 | Асб-цементные, керамические |  |  |  |
|  | 3500 | 150-200 | чугун |  |  |  |

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем исооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

    - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделить их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации БОС канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- Строгим соблюдением технологических регламентов;

- Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- Контролем за ходом технологического процесса;

- Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

    - Описание территорий городского поселения «Город Белозерск», не охваченных централизованной системой водоотведения

На данный момент в городе Белозерск имеется ряд территорий, не имеющих централизованной системы водоотведения. В ближайшей перспективе ставятся задачи по обеспечению данных зон централизованной системой водоотведения.

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения «Город Белозерск»

Технические и технологические проблемы систем водоотведения:

- высокий износ оборудования и сетей водоотведения;

- рост аварий, связанных с износом напорного коллектора;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- отсутствие данных лабораторных анализов качества очистки сточных вод.

  - БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлен в таблице 2.2.1-2.2.2.

Таблица 2.2.1

| Наименование | Единицы измерения | 2013 год |
| --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. куб. м. | 185,88 |
| в том числе: от населения | тыс. куб. м. | 119,82 |
| от бюджетных организаций | тыс. куб. м. | 19,27 |
| от прочих потребителей | тыс. куб. м. | 46,79 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего | тыс. куб. м. | 185,88 |
| в том числе: на полную биологическую очистку (физико-химическую) | тыс. куб. м. | 185,88 |
| из нее: нормативно очищенной | тыс. куб. м. | - |
| недостаточно очищенной | тыс. куб. м. | 185,88 |

Таблица 2.2.2

| Наименование | Ед.изм. | Объем сточных вод 2020 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | КОС г. Белозерск |
| Пропущено сточных вод, всего | тыс.куб.м | 180,4 |
| в т.ч. |  |
| -население | тыс.куб.м | 111,5 |
| - бюджетные организации | тыс.куб.м | 18,0 |
| - прочие потребители | тыс.куб.м | 50,9 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс.куб.м | 180,4 |
| в т.ч. |  |
| - полная биологическая очистка | тыс.куб.м | 162,2 |
| - из нее с доочисткой | тыс.куб.м | - |
| - нормативно очищенной | тыс.куб.м | 162,2 |
| - недостаточно очищенной | тыс.куб.м | - |
| Передано сточных вод другим организациям | тыс.куб.м | - |
| Сброшено воды без очистки | тыс.куб.м | - |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тыс.куб.м | 4,5 |
| Количество утилизированного осадка | тыс.куб.м | 4.5 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс.куб.м/ сутки | 2,1 |

Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам:

Таблица 2.2.3

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам

| № п/п | Населенный пункт | Водоотведение за 2020 год от всех абонентов |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | Тыс.м3/год |
| 1 | г. Белозерск | 494,2 | 180,4 |

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В городе Белозерске действует в основном открытая система ливневой канализации: канавы, кюветы вдоль улиц (дорог). Для перепуска дождевых сточных вод через дороги, въезды внутрь кварталов предусмотрены трубы из различных материалов: асбестоцемент, бетон и др.

Выпуск дождевых сточных вод в местные водотоки: ручьи, обводной канал, оз. Белое. Часть участков канализации не имеет стока в водотоки.

Существующие сети дождевой канализации имеют минимальный уклон в сторону спуска стоков и, частично, без уклона (заилены).

Учет объемов фактического притока неорганизованных стоков не ведется, в связи с этим, отсутствует возможность оценки и анализа объемов неорганизованных стоков.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В городском поселении «Город Белозерск» отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей города Белозерск осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

На биологических очистных сооружениях канализации установлен прибор учета принимаемых сточных вод марки «ЭХО» - 1 шт.

    - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городскому поселению «Город Белозерск» с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Баланс сточных вод централизованной системы водоотведения за 2013-2020 гг. и резервы производственных мощностей систем водоотведения, представлен в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4

| № п/п | Показатели | Факт 2013 г. | Факт 2014 г. | Факт 2015 г. | Факт 2016 г. | Факт 2017 г. | Факт 2018 г. | Факт 2019 г. | Факт 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод | 185,8 | 189,8 | 180,9 | 179,9 | 179,9 | 177,5 | 177,24 | 180,4 |
| 1.1 | Собственные нужды организации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Пропущено сточных вод по категориям потребителей | 185,8 | 189,8 | 180,9 | 179,9 | 179,9 | 177,5 | 177,24 | 180,4 |
| 2 | Принято сточных вод от других канализаций | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Пропущено через очистные сооружения | 185,8 | 189,8 | 180,9 | 179,9 | 179,9 | 177,5 | 177,24 | 180,4 |
| 4 | Передано сточных вод на очистку другим организациям | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Сброшенные сточные воды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мощность существующих очистных сооружений | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) производственных мощностей | +1490,9 | +1480,0 | +1504,4 | +1507,1 | +1507,1 | +1513,7 | +1823 | +1820 |

На практике, мощность очистных сооружений всегда выбирается с запасом, поэтому проектная мощность очистных сооружений и фактический приток крайне разнятся. В результате этого сооружения загружены неравномерно, что препятствует их нормальной работе. Дисбаланс производительности сооружений и фактического притока сточных вод формируется рядом следующих факторов:

-	высокая сезонная неравномерность водопотребления, и соответственно водоотведения, связанная с временным оттоком населения на период отпусков;

-	паводковый период;

-	отсутствие приборов коммерческого учета стоков.

В настоящий момент, канализационным очистным сооружениям городского поселения «Город Белозерск» необходима реконструкция с реализацией современных технологий биологической очистки и модернизация имеющегося на них оборудования. Новое строительство, а также реконструкцию существующих сооружений необходимо производить с применением современных и более качественных методов очистки, которые технологически способны обеспечить современные требования к качеству очистки сточных вод. Состав и производительность сооружений необходимо уточнить на этапе проектирования.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения «Город Белозерск»

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы питьевой воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СП 32.13330.2018, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива. По данным генерального плана, предполагаемый расчетный объем хозяйственных стоков, подлежащих водоотведению, по городу Белозерск к концу расчетного срока строительства (2025 год) составит 1749,6 куб. м/сут или 638,604 тыс. куб. м/год.

Прогнозные балансы поступления сточных вод (куб. м/сут) в централизованную систему водоотведения по данным генерального плана представлен на диаграмме 2.2.1.

Диаграмма 2.2.1

  - ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованные системы водоотведения представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

| Потребитель | Фактическое поступление сточных вод, куб. м/сут | Ожидаемое поступление сточных вод, куб. м/сут |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2020 год | Расчетный срок (2025 год) |
| население | 328,3 | 305,5 | 1508,1 |
| бюджетные организации | 52,8 | 49,3 | 119,5 |
| прочие потребители | 128,2 | 139,5 | 122,0 |
| Итого | 509,3 | 494,2 | 1749,6 |

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура перспективного баланса водоотведения централизованной системы водоотведения представлена в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2

| № п/п | Населенный пункт | Водоотведение, куб. м/сут – расчетный срок (2025 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Белозерск | 1749,6 |
| ВСЕГО | 1749,6 |

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Общая производительность очистных сооружений канализации 2000 куб. м в сутки, в 2020 году сооружения ориентировочно принимали на очистку в среднем 494,2 куб. м в сутки.

В период с 2013 по 2025 год ожидается увеличение объемов по приему сточных вод на очистные сооружения канализации от населения города Белозерск. Резерв по мощности в период нормального режима работы очистных сооружений составляет 12,5 % или 250,4 куб. м/сут. Исходя из запаса мощности, имеется возможность принять на очистку дополнительные объемы стоков.

    - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В настоящее время на территории городского поселения «Город Белозерск» централизованная система бытовой канализации организована только в г. Белозерск. Сеть является самотечной до КНС и напорно-самотечной после КНС, общая протяженность 25,5 км. На территории МО действуют 4 канализационно-насосные станции.

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В период с 2013 по 2025 годы в связи с увеличением объемов водопотребления ожидается увеличение объемов по приему сточных вод на комплексы очистных сооружений канализации с 494,2 куб. м/сут до 1749,6 куб. м/сут, что не превышает резерв мощности существующих КОС (2000 куб. м/сут).

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод городе Белозерске, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

Базовые значения целевых показателей на 2020 год представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год | Базовый показатель на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 10,503 | 11 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, ед./км | - | 0,8 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | - | 60 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения), % | - | 53 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 100 | 98 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 0 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВтч/год | - | 0,1 |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление | на перекачку - кВт ч/м3 | 1,228 | 0,6 |
|  |  | на очистку - кВт ч/м3 |  | 0,83 |

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В таблице 2.4.2 представлены мероприятия по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам.

Таблица 2.4.2

| Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Реконструкция централизованных сетей водоотведения | 2022 гг. |
| Замена технологического оборудования на КОС | 2022 гг. |
| Реконструкция КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4 | 2021-2025 гг. |

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

      - Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

На территории городского поселения «Город Белозерск» выделено 2 технологические зоны централизованного водоотведения. Зоны централизованного водоотведения между собой технологически не связаны, поэтому перераспределение потоков сточных вод между технологическими зонами невозможно.

      - Организация централизованного водоотведения на территориях городского поселения «Город Белозерск», где оно отсутствует

- Строительство самотечных и напорных сетей канализации.

      - Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Мероприятия не предусматриваются.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

- Реконструкция КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4;

- Реконструкция централизованных сетей водоотведения;

- Замена технологического оборудования на КОС.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Мероприятия не предусматриваются.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения «Город Белозерск», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Схема водоотведения городского поселения «Город Белозерск» в электронном варианте в виде карты прилагается. Месторасположение объектов систем водоотведения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоотведения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Планировка и застройка городских и сельских поселений необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения; Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций городского поселения «Город Белозерск» следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.

При надземной прокладке трубопроводов надлежит принимать кольцевую тепловую изоляцию из нестареющего теплоизоляционного материала с гидроизоляцией и защитой от механических повреждений. Сети, прокладываемые надземно, при любых способах компенсации температурных деформаций трубопроводов надлежит прокладывать ближе к поверхности земли в слое снежного покрова.

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 -03 и приведены в таблице 2.4.3.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.

Таблица 2.4.3

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3 сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

В МО «Город Белозерск» проектируемый выпуск очищенных сточных вод осуществляется в водный объект. Санитарная защитная зона ОСК – 150 м.

Схема водоотведения городского поселения «Город Белозерск» в электронном варианте в виде карты прилагается.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения городского поселения «Город Белозерск» в электронном варианте в виде карты прилагается. Все проектируемые объекты систем водоотведения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

  - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории городского поселения «Город Белозерск» необходимо отметить: реконструкцию действующих и строительство КНС, реконструкцию, перекладку, строительство сетей систем водоотведения. Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или обработка очищенных стоков УФ.

  - ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения представлена в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

| № п/п | Наименование | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция централизованных сетей водоотведения | 2022 гг. | 5000 |
| 2 | Замена технологического оборудования на КОС | 2022 гг. | 6000 |
| 4 | Реконструкция КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4 | 2021-2025 гг. | 1000 |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

  - ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Целенные показатели развития централизованной системы водоотведения представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год | Базовый показатель на 2020 год | Планируемые целевые показатели на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 10,503 | 11 | 0 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, ед./км | - | 0,8 | 0 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | - | 90 | 25 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения), % | - | 53 | 100 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 100 | 98 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % | 0 | 100 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВтч/год | - | 0,1 | - |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление | на перекачку 1 м3 сточных вод - кВт ч/м3 | 1,228 | 0,6 | 1,07 |
|  |  | на очистку 1 м3 сточных вод - кВт ч/м3 |  | 0,83 |  |

  - ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации.

На момент актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Белозерск» бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения не выявлено.